附件1：初步技术参数

- 一、技术要求

- （一）需求概述

1.为了满足教学需要，兼顾保密、安全等信息传输要求，配套信息大厅使用需求，搭建城市教学场所视频监控等设施。该项目必须能在原有平台（海康威视IVMS-4200软件）上使用。

2.该项目涉及10栋建筑物，212处摄像头信息点位，106个摄像机安装，30处设备节点建立，10处光路汇聚点建立（8＃和10＃共用一路）。项目采用POE网络供电方式，将各点位连接至各楼宇汇聚交换机传输至机房进行交互使用。项目需完成机房至教学区域光路的搭建约1km；电力由教学区域配电室引电，需搭建的电路约1km；网络布线约6km。（光交箱9＃与配电室临近）各楼宇间线路如下图。

图1 楼宇示意图

3.设备部署点位

| 楼宇 | 摄像机1点位 | 摄像机2点位 | 交换机1 | 交换机2 | 设备箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#-1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1# -2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1#-3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1#-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3#-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3#-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3#-3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3#-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3#-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3#-6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3#-7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4#-1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4#-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4#-3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4#-4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4#-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5#-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5#-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6#-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6#-2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 7#-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7#-2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 8#-1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 8#-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10#-1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11#-1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11#-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11#-3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11#-4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11#-5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12#-1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12#-2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12#-3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12#-4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 212 | 6 | 30 | 8 | 28 |

- （二）主要技术参数

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 1.本项目为“交钥匙”工程，所有建设内容包含并不限于施工安装过程中必要的人工、辅材和硬件耗材等； 2.设备匹配原有平台（海康威视IVMS-4200软件），并出具投标人承诺书加盖投标人公章。 |  |  |
| 2 | 摄像机1 | ★1. 400万像素球机；最高分辨率为 2560 × 1440@30fps； 2.支持≥350°水平旋转，垂直方向0°-90°；IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； ▲3.支持电源供电和POE供电； 4.对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 5.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、等智能侦测功能； 6.支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项； 7.支持≥4倍光学变倍，16倍数字变倍； ▲8.采用红外夜视功能，低功耗，照射距离不小于20m（白天、夜晚均可输出彩色视频图像）； 9.内置麦克风和内置喇叭（可实现远程对讲）； 10.支持采用H.265、H.264视频编码标准； | 台 | 100 |
| 3 | 摄像机2 | ★1. 800万像素球机；支持最大 3840×2160@30fps 高清画面输出； 2.支持≥350°水平旋转，垂直方向0°-90°；IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准； 3.对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物； 4.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、智能侦测等功能； 5.支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项； 6.支持≥23倍光学变倍，16倍数字变倍； ▲7.采用红外夜视功能，低功耗，照射距离≥150m（白天、夜晚均可输出彩色视频图像）； 8.水平范围：360°垂直范围：-15°-90°； 9.支持采用H.265、H.264视频编码标准； | 台 | 6 |
| 4 | 6类非屏蔽双绞线 | 1.国标6类网线，非屏蔽双绞线； 2.需使用PVC管或波纹管明装铺设。 | 项 | 1 |
| 5 | 电源线 | 1.RVV 3*1.5M2； 2.国标，高纯度无氧铜； 3.使用PVC管或波纹管明装铺设。 | 项 | 1 |
| 6 | 主干电源线 | 1.ZR-YJV 3*4M2； 2.国标，高纯度无氧铜； 3.室外铺设部分需使用PE管进行铺设，深度≥60cm。进入大楼后，需使用PVC管及波纹管明装铺设。 | 项 | 1 |
| 7 | 12芯室外光缆 | 1.12芯国标光缆； 2.衰减：≤0.36dB/km； 3.截止波长：≤1450nm； 4.抗拉力：短期≥1500N，长期≥600N； 5.抗压力：短期≥1000N，长期≥300N； 6.适宜温度：-40℃～+55℃； 7.室外开挖直埋部分，需根据现场勘察情况使用PE管埋管铺设，深度≥60cm。进入大楼后，需使用PVC管及波纹管明装铺设。 | 项 | 1 |
| 8 | 48芯室外光缆 | 1.48芯国标光缆； 2.衰减：≤0.36dB/km； 3.截止波长：≤1450nm； 4.抗拉力：短期≥3000N，长期≥1000N； 5.抗压力：短期≥3000N，长期≥1000N； 6.适宜温度：-40℃～+55℃； 7.室外开挖直埋部分，需根据现场勘察情况使用PE管埋管铺设，深度≥60cm。进入大楼后，需使用PVC管及波纹管明装铺设。 | 项 | 1 |
| 9 | 交换机1 | 1.配置：千兆PoE电接口数量≥8个，非POE供电千兆电口数量≥1个，千兆光口数量≥1个，光模块≥1个； 2.交换容量≥20 Gbps； 3.转发性能≥14.88 Mpps； 4.支持自适应802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥58 W； 5.支持6KV防浪涌（PoE口）； 6.支持IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3x，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z。 | 台 | 30 |
| 10 | 交换机2 | 1. ≥24个10/100/1000Base-T以太网电端口；≥2个千兆SFP，光模块≥2个； 2.交换容量：≥52Gbps； 3.包转发率：≥36Mpps； 4.MAC地址：≥8K 5.交流供电：100～240V AC，功耗：≤30W； 6.工作温度：0℃～ +45℃。；存储温度：-40℃～ +65℃。 | 台 | 1 |
| 11 | 壁挂网络机柜 | 1.≥6U，满足供电使用需求，材质工艺：SSPCC冷轧，方孔条镀锌板； 2.表面处理:酸洗、脱脂、磷化进口塑粉、静电喷塑； | 台 | 28 |
| 12 | 144芯光纤交接箱(室外) | 1. ≥1.2mm厚的不锈钢材质外壳，防护等级≥IP65 2.满配芯数：144芯，工作温度：-40°C~60°C 3.光电性能：光纤连接损耗：≤0.5db（包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗）； 4.产品尺寸: ≥1030X570X308mm； 5.需建立完整设备箱基座。 | 台 | 1 |
| 13 | 48芯ODF架 | 1.满配芯数：48芯； 2.光电性能：光纤连接损耗：≤0.5db（包括介入、互换性、重复性和温度变化损耗）； | 台 | 1 |
| 14 | 辅材 | 1.主要包含但不限于：插线板、管材、水晶头、电胶布、扎带、标签等各类辅材。 | 项 | 1 |

- 二、经济要求

- （一）预算安排

预算金额：36万元

- （二）标的数量

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像机1 | 台 | 100 |
| 2 | 摄像机2 | 台 | 6 |
| 3 | 6类室内非屏蔽双绞线 | 项 | 1 |
| 4 | 电源线 | 项 | 1 |
| 5 | 主干电源线 | 项 | 1 |
| 6 | 12芯室外光缆 | 项 | 1 |
| 7 | 48芯室外光缆 | 项 | 1 |
| 8 | 交换机1 | 台 | 30 |
| 9 | 交换机2 | 台 | 8 |
| 10 | 壁挂网络机柜 | 台 | 28 |
| 11 | 144芯光纤交接箱(室外) | 台 | 1 |
| 12 | 48芯ODF架 | 台 | 1 |
| 13 | 辅材 | 项 | 1 |

- （三）交付实施要求

自合同签订生效之日起，15天内完成到货安装、调试，交付地点为重庆市江津区。

- （四）质量保证和售后服务

1.履约保证金

本项目不设履约保证金

2.售后服务

①质量保证期：自交付验收完毕之日起，所有产品质保3年。投标供应商对提供的物资在质保期内，因产品质量而导致的缺陷，应当免费提供包修、包换、包退服务，因此导致的损失采购单位有权向中标供应商追偿。超出质保期后，投标供应商应当提供上门维修服务，仅收取成本费。

▲②投标供应商应当承诺履行军事保密义务。

③投标供应商应当承诺提供免费培训服务。

④日常维护及服务标准：中标供应商维修人员接到维修通知后2小时内响应，12小时内到达现场，设备损坏，更换备机、备件维修，并在48小时内排除故障；如不能及时到场，采购单位可协商中标供应商委托其他单位维修，其费用由中标供应商承担。所有产品保修服务方式均为上门保修。

- （五）付款条件

本项目不预付货款，物资运达指定地点、安装调试，经甲方组织验收通过后，中标供应商收集发运接收单、发票、验收报告等资料，提交采购单位办理结算手续，采购单位向中标供应商支付合同价款的95%，质保期结束后支付合同价款的5%。

- （六）包装、运输、专用工具、备品备件、报价要求、保险、保密和专利等

1.备品备件

投标供应商应当提供物资生命周期内所需零备件和消耗品清单，并明确供应周期和价格等优惠条件。投标供应商应当承诺，对售后服务需求提供 2 小时响应， 12 小时内到达现场实施维修。 48 小时仍未排除故障、恢复正常运转的，由投标供应商提供同类型备品、备件等。

2.报价要求

报价应当包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金。

投标供应商对同一种物资只允许有唯一报价，任何有选择的报价或有附加条件的报价，视为无效投标。

3.保密要求

供应商知悉应当承担的保密义务，如违反以下条款，供应商承担一切法律责任，赔偿因违反承诺造成的损失，接受采购单位按照国家和军队有关规定作出的处罚。参与本项目及其合同订立履行的供应商所属员工发生失密泄密的，由供应商承担连带责任：

严格遵守国家和军队保密法规制度要求，制定并严格落实保密管理制度，设置保密部门，配备保密人员，开展保密培训，严格约束所属员工行为，接受和配合采购单位或军方采购管理部门、采购机构组织开展的保密指导和监督检查。

未经采购单位或军方有权单位许可，不以摘抄、复制、告知、公布、出版、传递、转让或以其他任何方式使任何第三方组织和人员知悉本采购项目及其合同订立履行保密信息。采购单位提供的或参与本项目及其合同订立履行获悉的所有信息均视为保密信息，采购单位明确表示无需保密的信息除外。

本采购项目及其合同订立履行保密信息，包括以手写、打印、软件、磁盘、光盘、胶片、图片、音视频或其他可读取方式记载的数据信息和文档资料，实行专人管理、专室专柜存放、定期审核销毁，不擅自复制留存。

不在联接互联网计算机中存储、处理、传递，不通过普通电话、传真、快递等非保密渠道传递本采购项目及其合同订立履行保密信息。

不将本采购项目合同订立履行保密信息作为企业业绩进行公开宣传。本合同履行完毕后，仍继续承担与合同履行期间相同的保密义务。在签订本合同前，供应商已知悉合同履行过程以及合同履行完毕后需要承担的保密义务及其成本，无须采购单位另外支付保密相关费用。

4.专利及知识产权

供应商应当保证采购单位在使用物资和服务时不受第三方提出侵犯其知识产权的指控，对此采购单位不承担任何连带责任或赔偿责任。

基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外。

- （七）打码贴签

1.乙方应当配合甲方完成合同内采购物资的编目编码工作，按照统一要求，提供物资相关数据信息，配合甲方做好编目数据采集工作。涉密信息应当按照国家、军队安全保密有关规定进行处理，确保不发生失泄密问题。

2.乙方应当按照统一要求在物资交付前完成打码贴签工作。

3.物资编目数据填报和打码贴签情况，列入出厂验收、接收验收项目；编目数据、标识标签不符合规范要求的，验收不予通过，不得进入物资储存单位。乙方应当在7日内完成整改，重新协调甲方组织验收。

- 三、实施意见

- （一）供应商特定资格条件设定

具有涉密信息系统集成资质证书乙级及以上资质或武器装备科研生产单位保密二级及以上资质。

- （二）样品评审（比测）组织

无

- （三）采购方式

询价

- （四）评审方法选择

经评审的最低价法

- （五）是否需要现场勘探

需要