询价文件

（20万元（不含）以下）

## 项目名称：化学实验室通风系统

采购单位：陆军军医大学某单位

二〇二四年十一月

## 第一部分  询价公告

我院就以下项目进行询价采购，欢迎有资格的供应商参加该项目询价。

一、项目名称：化学实验室通风系统

二、项目预算：19万元

三、项目单位：陆军军医大学某单位

四、项目概况：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统 | 详见第二部分 | 10 | 套 |

五、供应商资格要求

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.采购人通过“企查查”、“天眼查”等第三方平台查询公司关联性，以及是否在军队供应商黑名单及本院不良记录中；采购人通过“信用中国”或“国家企业信用信息公示系统”查询近3年内，报价人无因违法经营而受到刑事处罚、责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.本项目不接受联合体报价。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（同一包）的采购活动。生产型企业生产场地为同一地址的，销售型企业之间股东有关联的，一律视为有直接控股、管理关系。供应商之间有上述关系的，应主动声明，否则将给予列入不良记录名单、3年内不得参加军队采购活动的处罚。

参加报价供应商必须满足资格要求中的所有条款，否则其报价将被拒绝。

六、询价文件申领时间、方式

（一）询价文件申领时间：自公告发布之日起至11月26日。

（二）询价文件申领方式：同询价公告一并挂网，自行下载。

七、报价文件递交：

（一）报价文件递交截止时间：2024年11月28日18时00分（北京时间）。

（二）报价文件递交要求：签字盖章完善并密封递交，否则其报价将被拒绝。

1.询价申请人须备齐相关资料并密封装在文件袋中，于报价文件递交截止时间前送至询价人。

2.须提交的文件：询价申请人须将下列文件装入文件袋，在封口处粘贴封条并加盖公章后，密封递交。

（1）报价文件（含技术指标响应表，并附相关证明材料，格式自拟，加盖公章）；

（2）营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一（“统一社会信用代码营业执照”）复印件，或事业单位法人证书复印件，加盖公章（军队单位不需要提供）；

（3）法定代表人资格证明书原件；

（4）法定代表人授权书原件；

（关于上述“（3）”、“（4）”项的说明：报价方法定代表人申领询价文件的，提供法定代表人资格证明书原件；非法定代表人申领询价文件的，提供法定代表人资格证明书原件、法定代表人授权书原件，以及授权代表本人在发售单位缴纳的近三个月社保记录复印件）

（5）非外资企业或外资控股企业的书面声明（企业提供，事业单位、军队单位不需要提供）；

（6）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、税收违法黑名单当事人名单，未被列入政府采购严重失信行为记录名单，未被列入军队供应商暂停名单，未在军队采购供应商失信名单禁入处罚期内的承诺书。

（三）报价文件递交地址：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。

（四）报价文件递交方式：由报价方法定代表人或授权代表现场递交报价文件，不接受邮寄等其他方式。

八、联系方式：

联  系  人：贺老师                       严老师

联系电话：13752925952             15208285257

## 第二部分  技术与商务需求

一、采购需求一览表

| 序号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通风系统 | 套 | 10 | 每套通风系统包含离心风机1台、通风管道约15米、消音器1个、风机雨帽1个、PLC变频控制器1套，以及其他必要的配件辅材等，详细采购内容及主要技术参数见“二、技术需求”部分。 |

二、技术需求

（一）设备使用需求

与通风柜柜体进行连接。通风系统正常工作时，能使通风柜内部产生一定的负压，确保挥发性试剂和实验废气被及时抽离。

（二）详细采购内容及主要技术参数

| 序号 | 物资名称 | 计量单位 | 采购数量 | 主要技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心风机 | 台 | 2 | 正常工作时的风量不低于6000 m3/h | 每台风机与4个通风柜柜体连接 |
|  |  |  |  | 材质耐酸碱腐蚀 |  |
|  |  |  |  | 颜色同大楼外墙 |  |
| 2 | 离心风机 | 台 | 1 | 正常工作时的风量不低于6000 m3/h | 与3个通风柜柜体连接 |
|  |  |  |  | 材质耐酸碱腐蚀 |  |
|  |  |  |  | 颜色同大楼外墙 |  |
| 3 | 离心风机 | 台 | 7 | 正常工作时的风量不低于4500 m3/h | 每台风机与2个通风柜柜体连接 |
|  |  |  |  | 材质耐酸碱腐蚀 |  |
|  |  |  |  | 颜色同大楼外墙 |  |
| 4 | 通风管道 | 米 | 150 | 材质耐酸碱腐蚀 |  |
|  |  |  |  | 矩形管道，颜色同大楼外墙 |  |
| 5 | 消音器 | 个 | 10 | 材质耐酸碱腐蚀 |  |
| 6 | PLC变频控制器 | 套 | 10 | 定风量变频 |  |
| 7 | 风机雨帽 | 个 | 10 | 颜色同大楼外墙 |  |
| 8 | 其他配件辅材 | 套 | 10 | 能维持通风系统的正常工作 | 电缆电线、电源控制器、外墙支架及护栏、电动风阀及其他必要的五金辅材等 |

三、商务需求

（一）实施要求

1.实施时间：自合同生效日起，不超过30个日历日送货到采购人指定地点。

2.实施地点：重庆市沙坪坝区高滩岩正街30号。

3.实施方式：成交人按照采购单位的订购数量，将货物送到采购人指定交货地点。

（二）售后服务

1.成交人负责包装、运输、安装、调试、培训和维修等。

2.免费质量保证期：自验收完毕之日起，免费质保期不少于两年。

3.设备运行出现故障，需在2小时以内回应，维修到达现场时间不超过24小时（本地），维修到达现场时间不超过72小时（外地）。

（三）付款方式

成交人按照采购人的订购数量供货，安装调试完毕，采购人验收合格，签字确认收货后支付合同金额。

（四）验收方式

采购人受到货物后，成立物资验收小组，按照约定技术参数进行验收。采购人有权对成交人提供的货物、技术、服务提出异议，并有权要求成交人采取相关措施确保质量合格。对于验收不合格的货物，采购人有权拒收和解除采购合同，由此造成的损失由成交人承担。

（五）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用报价人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（六）其他

无。

## 第三部分  报价文件（报价方使用）

（项目名称） 项目

报价单

单价/元

| 序号 | 名称 |  | 计量单位 | 数量 | （含税）金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |
| 合计 | 报价总价（人民币大写）： （小写）¥: |  |  |  |  |
| 采购需求响应 |  | 承诺满足询价文件全部技术与商务需求。 |  |  |  |

报价人名称：

（盖章）

法定代表人或其

授权代表：

（签字或盖章）

报价日期：	年      月     日

营业执照复印件并加盖鲜章

法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名） 系 （报价人全称） 的法定代表人。

特此证明

法定代表人身份证复印件

（人像面）

法定代表人身份证复印件

（国徽面）

报价人全称：（盖章）

日期：      年   月   日

注：本页内容适用于法定代表人亲自竞价。

法定代表人授权书

（报价人全称）法定代表人（姓名、职务）授权（授权代表姓名、职务）为全权代表，参加贵部组织的（项目名称）采购活动，全权处理采购活动中的一切事宜。

报价人全称：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

年   月   日

附：

授权代表姓名：

职务：             电话：

传真：             邮编：

通讯地址：

授权代表身份证复印件

（人像面）

授权代表身份证复印件

（国徽面）

注：本内容适用于授权委托代理人，法定代表人授权书须法定代表人签字授权。